**安徽医科大学2024年消防器具充装更换**

**项目采购需求**

**一、项目名称**

安徽医科大学2024年消防器具充装更换项目采购

**二、项目预算：**60000元

**三、采购内容：灭火器具充装、更换、新增，灭火器箱采购**

**四、供货时间、服务期限：**签订合同后，成交供应商根据甲方工作安排按采购需求完成设备供货，服务期限12月。

**五、质保期：**货物设备质保期2年。

**六、付款方式：**验收合格后一次性付款。

**七、供应商条件**

1.供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照复印件加盖公章；

3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

(1)供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2)供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

**八、采购要求**

1、成交供应商应根据采购人实际工作计划安排，到各单位（点）进行各楼宇灭火器内收集维护，24小时内回归原位。遇紧急情况接到学校电话立即响应，成交供应商为我校提供7\*24小时器材服务，到达现场收集、更换，人工费免费。

2、产品质量必须有国家消防管理部门规定认可，并达到有关标准，凡发现三无产品或以次充好、质量达不到要求的产品一律退货，并交由消防部门处罚。**采购人根据供应商供货产品情况和实际需要，采购人有权要求供应商将供货产品送往国家检测部门进行质量检测，检测产生的所有费用，由供应商承担。若国家检测部门给出产品检测不合格结论；采购人拒收所有供货产品，并解除供应商合同，采购人不承担任何责任，同时将供应商纳入安徽医科大学采购“黑名单”，并依据相关法规顶格罚款；同时采购人将相关证据移交工商局、市场监督管理局、住建局、消防大队等政府主管部门，政府主管部门按照国家法律法规，对供应商进行顶格处罚。**

**3、成交供应商免费提供学校开展消防培训、灭火演练需要的器材、器具、设备、辅材等，并无条件全力配合学校开展灭火演练、培训等工作。**

4、本项目所有采购内容质保贰年，质保期内发现灭火器压力不足，供应商免费充装、更换。

5、中标企业应安排有资质的专业人员承担消防器材的运输和安装服务，确保运输、安装工作的安全，一旦发生事故由中标企业承担损失。

6、中标供应商应严格按照招标要求投标，如不能满足需求，学校有权取消中标资格，并由其他供应商依次递补。

**九、采购报价清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 4Kg干粉灭火器 | 1.规格型号:MFZ/ABC4；2.灭火级别:2A55B；3.喷射距离（m）:≥4.0m；4.喷射时间（s）:≥9s；5.灭火种类:A、B、C类；6.要求：24小时内换取复位。 | 具 | 193 | 充装 |
| 2 | 5Kg干粉灭火器 | 1.规格型号:MFZ/ABC5；2.灭火级别:2A55B；3.喷射距离（m）:≥4.0m；4.喷射时间（s）:≥9s；5.灭火种类:A、B、C类；6.要求：24小时内换取复位。 | 具 | 527 | 充装 |
| 3 | 3Kg二氧化碳灭火器 | 1.规格型号:MT/3；2.灭火级别: 10A183B；3.喷射距离（m）:≥2.0m；4.喷射时间（s）:≥8s；5.灭火种类:A、B、C类；6要求：24小时内换取复位。 | 具 | 4 | 充装 |
| 4 | 3Kg干粉灭火器 | 1.规格型号:MFZ/ABC3；2.灭火级别:2A55B；3.喷射距离（m）:≥2.5m；4.喷射时间（s）:≥8s；5.灭火种类:A、B、C类；6.生产日期要用永久油漆喷上或激光打码到瓶体上；●7.提供有效期内3C认证证书或CCCF认证证书；8.安装放置到指定的位置并回收旧灭火器，摆放时要按《建筑设计防火规范》要求合理摆放，24小时内换取复位。 | 具 | 6 | 更换 |
| 5 | 4Kg干粉灭火器 | 1.规格型号:MFZ/ABC4；2.灭火级别:2A55B；3.喷射距离（m）:≥4.0m；4.喷射时间（s）:≥9s；5.灭火种类:A、B、C类；要求：24小时内换取复位；6.生产日期要用永久油漆喷上或激光打码到瓶体上；●7.提供有效期内3C认证证书或CCCF认证证书；8.安装放置到指定的位置并回收旧灭火器，摆放时要按《建筑设计防火规范》要求合理摆放，24小时内换取复位。 | 具 | 18 | 更换 |
| 6 | 3升水基灭火器 | 1.规格型号：3L；2.灭火级别：1A，55B，E；3.喷射距离≥3米；4.喷射时间（s）:≥15s；5.灭火种类:A、B、C类；6.要求：24小时内换取复位；●7.提供有效期内3C认证证书或CCCF认证证书；8.安装放置到指定的位置并回收旧灭火器，摆放时要按《建筑设计防火规范》要求合理摆放，24小时内换取复位。 | 具 | 7 | 更换 |
| 7 | 6升水基灭火器 | 1.规格型号：6L；2.灭火级别：1A，55B，E；3.喷射距离≥3米；4.喷射时间（s）:≥15s；5.灭火种类:A、B、C类；6.要求：24小时内换取复位；●7.提供有效期内3C认证证书或CCCF认证证书；8.安装放置到指定的位置并回收旧灭火器，摆放时要按《建筑设计防火规范》要求合理摆放，24小时内换取复位。 | 具 | 4 | 更换 |
| 8 | 消防水带 | 1.规格：SN65型；2.内径：≥63.5mm；3.爆破压力（Mpa）：≥2.4；4.直径膨胀率（%）：≤5；5.接口在1.5倍公称压力水压下不出现可见裂缝；6.在0.3MPa水压下，不发生泄漏；7.操作力作/N\*m：1.7；8.消防水枪检修；9.老化更换，收放到位；10.消防水带每盘25米。 | 盘 | 6 | 更换 |
| 9 | 消防水枪 | 1.规格：QZ3.5/7.5；1.流量（L/S)≥7.5；2.射程（m)≥28；3.喷射压力(Mpa)0.35；4.操作力矩（N.m)≦15。 | 支 | 2 | 更换 |
| 10 | 3Kg干粉灭火器 | 1.规格型号:MFZ/ABC3；2.灭火级别:2A55B；3.喷射距离（m）:≥2.5m；4.喷射时间（s）:≥8s；5.灭火种类:A、B、C类；6.生产日期要用永久油漆喷上或激光打码到瓶体上；●7.提供有效期内3C认证证书或CCCF认证证书；8.安装放置到指定的位置并回收旧灭火器，摆放时要按《建筑设计防火规范》要求合理摆放，24小时内换取复位。 | 具 | 31 | 新增 |
| 11 | 4Kg干粉灭火器 | 1.规格型号:MFZ/ABC4；2.灭火级别:2A55B；3.喷射距离（m）:≥4.0m；4.喷射时间（s）:≥9s；5.灭火种类:A、B、C类；6.要求：24小时内换取复位；7.生产日期要用永久油漆喷上或激光打码到瓶体上；●7.提供有效期内3C认证证书或CCCF认证证书；8.安装放置到指定的位置并回收旧灭火器，摆放时要按《建筑设计防火规范》要求合理摆放，24小时内换取复位。 | 具 | 87 | 新增 |
| 12 | 5Kg干粉灭火器 | 1.规格型号:MFZ/ABC5；2.灭火级别:2A55B；3.喷射距离（m）:≥4.0m；4.喷射时间（s）:≥9s；5.灭火种类:A、B、C类；要求：24小时内换取复位；6.生产日期要用永久油漆喷上或激光打码到瓶体上；●7.提供有效期内3C认证证书或CCCF认证证书；8.安装放置到指定的位置并回收旧灭火器，摆放时要按《建筑设计防火规范》要求合理摆放，24小时内换取复位。 | 具 | 2 | 新增 |
| 13 | 灭火器箱 | 1.规格型号：3\*4；2.烤漆厚度1.2mm；3.材质铁皮0.7mm；4.尺寸：540mm\*680mm\*200mm；5.颜色：红色；6.箱体标识：消防设施，严禁挪用。 | 个 | 6 | 新增 |
| 14 | 灭火器箱 | 1.规格型号：4\*2；2.烤漆厚度1.2mm；3.材质铁皮0.7mm；4.尺寸：540mm\*360mm\*200mm；5.颜色：红色；6.箱体标识：消防设施，严禁挪用。 | 个 | 25 | 新增 |
| 15 | 灭火器箱 | 1.规格型号：4\*4；2.烤漆厚度1.2mm；3.材质铁皮0.7mm；4.尺寸：580mm\*360mm\*200mm；5.颜色：红色；6.箱体标识：消防设施，严禁挪用。 | 个 | 39 | 新增 |

**说明：清单中的●技术参数和非●技术参数投标人必须全部响应，清单中的●技术参数投标人必需提供相关证明材料，否则，按无效响应文件处理。**